《环境工程课程设计》教学安排

任课教师：王庆宏                             教学地点：机房

授课方式：学生上机实践                       上课时间：4周

设计任务：城市污水处理处理厂的设计           考核形式：提交报告

授课班级：环境工程2013级                    上课人数：25人

设计要求：

- 独立思考，独立完成；

- 完成主要处理构筑物的设计布置；

- 设备选型、技术参数、性能、详细说明；

- 提交的成品：设计说明书、工艺流程图、高程图、厂区平面布置图。

设计步骤：

（1）	设计计算与说明书（2d）

（2）	在已有流程资料的基础上绘制工艺流程图(1d)；

（3）	在已有处理构筑物资料的基础上绘制厂区平面布置图(3d)；

（4）	在厂区平面布置图基础上进行水力高程计算并绘制污水厂高程图(2d)。

设计依据：

（1）、《室外排水设计规范（GBJ14－87）》，1997年版

（2）、《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002）》

（3）、《水污染控制工程》，高廷耀，顾国维编，高等教育出版社

设计条件：

（1）、设计进、出水水质及排放标准

| 项目 | CODCr (mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N (mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤350 | ≤250 | ≤200 | ≤30 |
| 出水水质 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |
| 排放标准 | 60 | 20 | 20 | 15 |

（2）、排放标准：（GB8978-2002）一级标准B标准；

（3）、接受水体：河流（河底标高：7m，常年水位9m，洪峰水位15m）

（4）、气象与水文资料： 风向：多年主导风向为东南风； 水文：降水量多年平均为每年2370mm；       蒸发量多年平均为每年1800mm；       地下水水位，地面下6～7m。 年平均水温：20℃

（5）厂区地形：

污水厂选址区域海拔标高在19-21m左右，平均地面标高为20m。平均地面坡度为0.3‰～0.5‰，地势为西北高，东南低。厂区征地面积为东西长224m，南北长276m。

（6）进水管管底标高为13.2m。

设计要求：

（1）总体布置考虑周全：要全面考虑施工、运行和维护的要求，协调好平面布置和高程布置及管线布置间的要求。

（2）厂址选择合理：根据总体规划和专业规划，结合地形气象条件，选择建设条件好，环境影响小的厂址。

（3）基础数据可靠：认真计算设计资料，分析影响因素，合理选择设计参数

考核内容：

- 设计计算说明书

- 工程图纸

评分标准：

（1）污水处理厂平面设计的任务对各处理单元构筑物与辅助设施等的相应位置进行平面布置

平面设计的内容：处理构筑物及辅助构筑物、各种管线、辅助建筑物、道路、绿化

平面布置图：①图框、②坐标、③字体、④比例、⑤管路、⑥构筑物列表、⑦图例和⑧说明为考查得分项，每一项错误扣3-5分；

（2）工艺流程任务：对各处理单元构筑物与其他辅助设施等进行工艺流程布置

工艺流程的内容要求：保证出水水质达到要求； 处理效果稳定, 技术成熟可靠、先进适用；减小占地面积；有污泥处理单元。

工艺流程图：①图框、②标高、③流程、④比例、⑤管路、⑥整体版面和⑦说明为考查得分项，每一项错误扣3-5分；

（3）高程布置任务：对各单元处理构筑物与辅助设施等的相对高程做竖向布置。

高程布置的要求：（1）尽量采用重力流、（2）应选择距离最长，水头损失最大的流程进行水力计算，并应留有余地、（3）一般以近期作为设计流量，涉及到远期时以远期流量计算、（4）注意污泥处理系统和污水处理系统的配合，尽量减少污泥处理系统的泥、水提升。（5）污水处理厂出水管渠的高程，应使最后一个出水构筑物的出水能自流排出。

高程图：①图框、②标高、③流程、④比例、⑤管路、⑥整体版面和⑦说明为考查得分项，每一项错误扣3-5分；

（4）设计说明书要求设计合理，计算准确，能够正确选择参数，不缺项。根据设计说明书完成情况，每一项错误扣3-5分。

（5）设计报告要求格式规范，上下标正确，无明显错误。根据报告完成情况，每一项错误扣3-5分。